«СибКонтакт»

34 6888

#### Устройство зарядное интеллектуальное

#### ЗУ-24-2300 LI-ION

##### Руководство по эксплуатации

###### СК.632.00.001 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ.

- Описание и работа зарядного устройства …….…………………………	  5

  - Назначение ……………………….……………………………………………………	  5

  - Технические характеристики ……………………………………………………….	  5

  - Состав зарядного устройства ………………………………………………………	  7

  - Устройство и работа зарядного устройства ……………………………………..	  7

  - Маркировка и пломбирование ……………………………………………………..	15

  - Упаковка ………………………………………………………………………………..	16

- Использование зарядного устройства по назначению ……………	17

  - Меры безопасности ……………………………………………………….………….	17

  - Подготовка зарядного устройства к использованию ……………………………	17

  - Использование зарядного устройства по назначению …………………………	20

  - Ошибки и предупреждения ………………………………………………………….	23

  - Возможные неисправности и способы их устранения ………………………….	24

- Техническое обслуживание зарядного устройства …….……….…..	28

- Транспортирование и правила хранения ………………………………….	28

- Утилизация……………………………..…………………………………………………	28

- Комплектность …………………………………………………………………………	29

- Свидетельство об упаковывании ……………………………………………..	29

- Свидетельство о приЁмке …………………………………………………………	30

- Гарантийные обязательства …………………………………………………….	30

- Сведения о продаже ………………………………………………………………..	31

- Сведения о рекламациях …………………………………………………………	31

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) является совмещённым документом руководства по эксплуатации и паспорта, и предназначено для ознакомления потребителя с техническими характеристиками, устройством, и принципом работы зарядного устройства интеллектуального ЗУ-24-2300 Li-ion (далее – зарядное устройство, ЗУ).

РЭ содержит гарантированные изготовителем параметры и технические характеристики, описание, указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, сведения о комплектности поставки, упаковке, приёмке, транспортировании и хранении зарядного устройства, а также гарантийные обязательства изготовителя.

До начала работы потребителю необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Передняя панель зарядного устройства представлена на рисунке 1, задняя панель – на рисунке 2, передняя панель блока управления – на рисунке 3.

Рисунок 1 – Передняя панель ЗУ.

Рисунок 2 – Задняя панель ЗУ.

Рисунок 3 – Передняя панель блока управления.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

  - Назначение.

    - ЗУ предназначено для четырёхстадийного интеллектуального заряда (совместно с системой СКУ АБ) Li-ion аккумуляторов с номинальным напряжением заряда    24 В, максимальной силой тока заряда 100 А.

    - ЗУ снабжено программируемым блоком управления, с помощью которого можно произвести настройки, включить или выключить процесс зарядки, посмотреть ошибки и предупреждения.

  - Технические характеристики.

    - Технические характеристики ЗУ соответствуют таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 190 ÷ 253 |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Частота напряжения питания, Гц | 45 ÷ 65 |
| Выходное напряжение ЗУ (напряжение заряда), В | 24 |
| Входной коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Максимальная сила тока заряда, А | 100 |
| Максимальное напряжение заряда, В | 30 |
| Максимальная входная мощность, В∙А | 3400 |
| Пиковая амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ, не более | 150 |
| Пульсации выходного тока, %, не более | 20 |
| Номинальный КПД | 92 % |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м, не более дБа | 90 дБа |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Переходное отклонение выходного напряжения при сбросе и наброссе нагрузки не более, % | 10 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
| Входной автоматический выключатель 400 В, тип С, А | 20 |
| Выходной предохранитель, А | 150 |
| Питание внутренних источников ЗУ от АКБ, потребляемая мощность не более, Вт | 10 |

Продолжение таблицы 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество логических входов (уровень напряжения 0 ÷ + 15 В) | 3 |
| Количество выходов (реле 3 А, 250 В AC, 3 А, 14 В DC) | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| - зарядное устройство | 400360195 |
| - блок управления | 17113455 |
| Масса, кг, не более | 12 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - температура окружающего воздуха, С | 0 ÷ 40 |
| - относительная влажность при температуре 25 C, %, не более | 80 |

    - Характеристика заряда АКБ соответствуют таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование параметра | Параметр |
| --- | --- |
| Напряжение установки заряда первой - четвертой стадии, В | 20 ÷ 30 |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ± 0,25 |
| Напряжение возврата заряда, В | 20 ÷ 30 |
| Ток установки заряда первой - третьей стадии, А | 1 ÷ 100 |
| Ток отключения заряда, А | Ток третей стадии минус 1. |
| Стабилизация выходного тока, % | ± 0,5 |
| Время установки первой и второй стадии заряда, ч | 0,5 ÷ 24, шаг 0,1 ч. |
| Примечание – Стадии заряда АКБ приведены на рисунке 4. |

  - Состав зарядного устройства.

- зарядное устройство;

- блок управления;

- датчик температуры;

- жгут измерения напряжения АКБ;

- провода для подключения АКБ;

- кабель соединительный (RS-485) ;

- заглушка.

  - Устройство и работа зарядного устройства.

    - Принцип действия.

Принцип действия зарядного устройства основан на четырехстадийном заряде АКБ.

После включения питания и входного автоматического выключателя ЗУ запускается режим самодиагностики, при котором определяются правильность подключения ЗУ к АКБ, соответствие АКБ выбранным настройкам в пульте управления, внутренняя и внешняя  температуры, наличие датчика температуры окружающей среды АКБ, сетевое напряжение и напряжение АКБ, состояние внешних логических входов «Вход 1 – Вход 3» (входы сигналов системы контроля и управления АКБ – далее СКУ АБ, см. рисунок 1) .

Если нет запретов и заряд разрешен с пульта управления, то через 20 сек. начинается плавный запуск ЗУ. После плавного запуска ЗУ выходит на номинальный режим заряда АКБ и автоматически осуществляет заряд АКБ в соответствие с рисунком 4, с параметрами заряда, установленными с пульта управления.

Переход между стадиями осуществляется по току,  по напряжению и по состоянию сигналов внешних логических входов «Вход 2, Вход 3».

Связь между состоянием логических входов и выходными реле указана                        в таблице 3.

Рисунок 4 – Стадии заряда АКБ.

Таблица 3.

| Вход 1 запрет разряда | Вход 2 балансировка (заряд пониженным током) | Вход 3 запрет заряда | Выход 1 запрет заряда | Выход 2 запрет разряда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | замкнуто | замкнуто |
| 1 | 0 | 0 | замкнуто | разомкнуто |
| 0 | 1 | 0 | замкнуто | замкнуто |
| 0 | 0 | 1 | разомкнуто | замкнуто |
| 0 | 1 | 1 | разомкнуто | замкнуто |
| Примечание – «0» - уровень напряжения менее +5 В, «1» - уровень напряжения более + 12 В. |

    - Работа зарядного устройства.

Гальванически развязанный высокочастотный сетевой преобразователь частоты состоит из платы управления, выпрямителя,  корректора коэффициента мощности и DC/DC преобразователя. Управление DC/DC преобразователя осуществляется с помощью ШИМ контроллера и микропроцессора.

Связь между стадиями заряда и состоянием дискретных логических входов указана в таблице 4.

Таблица 4.

| Вход 1 запрет разряда | Вход 2 балансировка (заряд пониженным током) | Вход 3 Запрет заряда | Стадия заряда |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1,3,4 |
| 0 | 0 | 0 | 2,3,4 |
| 0 | 0 | 1 | выключено |
| 0 | 1 | 1 | выключено |
| 1 | 0 | 0 | 1 ÷ 4 |
| Примечание – «Вход 1» - не влияет на стадию заряда, он только меняет состояние «Выхода 1». |

Процесс заряда может проходить по двум основным циклам:

1.  АКБ не требует балансировки. В этом случае заряд будет проходить по частному циклу, в соответствие с рисунком 5.

Рисунок 5 – Частный цикл заряда АКБ.

На стадии заряда «СТАДИЯ 1» («Постоянный ток»), ЗУ заряжает постоянным током, установленным с блока управления, до достижения напряжения на АКБ - «НАПРЯЖЕНИЕ 1 СТАДИИ». При снижение тока заряда до  установленного тока – «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА» (см. рисунок 5), ЗУ автоматически перейдет в стадию заряда -«СТАДИЯ 4» («Буферный режим»), в котором будет поддерживать установленные параметры заряда стадии четыре.

2. АКБ требует балансировки. В этом случае заряд будет проходить в соответствии с рисунком 6.

Рисунок 6 – Основной цикл заряда АКБ.

На стадии заряда «СТАДИЯ 1» («Постоянный ток»), ЗУ заряжает постоянным током, установленным с блока управления, до достижения напряжения на АКБ - «НАПРЯЖЕНИЕ 1 СТАДИИ».

В момент, когда логический вход - «Вход 2» примет значение логического «0», ЗУ автоматически перейдет на заряд с параметрами  стадии два («балансировка»). При достижение напряжения – «НАПРЯЖЕНИЕ 2 СТАДИИ», ЗУ автоматически переходит на заряд с параметрами стадии три («постоянное напряжение»). При достижение напряжения – «НАПРЯЖЕНИЕ 3 СТАДИИ», ЗУ автоматически поддерживает установленное напряжение стадии три, при этом ток заряда начинает снижаться. При снижение тока заряда до  установленного тока – «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА» (см. рисунок 6), ЗУ автоматически перейдет в стадию заряда - «СТАДИЯ 4» («Буферный режим»), в котором будет поддерживать установленные параметры заряда стадии четыре.

В зависимости от состояния и типа АКБ,  установленных параметров тока, и напряжения, возможны различные переходы между стадиями в режиме «балансировка». До тех пор, пока уровень напряжения на АКБ не достигнет значения напряжения второй (третей) стадии, изменение значения логический входа - «Вход 2» будет приводить к автоматическому переходу ЗУ между стадией два (стадией три) и стадией один. Как только уровень напряжения достигнет значения напряжения второй (третей) стадии, ЗУ, по выше описанному алгоритму, перейдет в стадию заряда -  «СТАДИЯ 4» («Буферный режим»), в котором будет поддерживать установленные параметры заряда стадии четыре.

В случае, если напряжение заряда стадии три равно напряжению заряда стадии два, то при достижение напряжения – «НАПРЯЖЕНИЕ 2 СТАДИИ», ЗУ автоматически будет поддерживать значение напряжения стадии два, при этом ток начнет снижаться. При снижение тока заряда до  установленного тока – «ТОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА»        (см. рисунок 6), ЗУ автоматически перейдет в стадию заряда - «СТАДИЯ 4» («Буферный режим»), в котором будет поддерживать установленные параметры заряда стадии четыре.

В случае, если напряжение заряда стадии три меньше напряжения заряда стадии два, то при достижение напряжения – «НАПРЯЖЕНИЕ 2 СТАДИИ», ЗУ автоматически перейдет в стадию заряда - «СТАДИЯ 4» («Буферный режим»), в котором будет поддерживать установленные параметры заряда стадии четыре.

При уменьшении напряжения на АКБ до установленного значения напряжения – «Напряжение возврата заряда» ЗУ автоматически перейдёт:

– на стадию заряда – «СТАДИЯ 2», если состояние логического входа - «Вход 2» равно логическому «0»;

– на стадию заряда – «СТАДИЯ 1»,, если состояние дискретного логического входа - «Вход 2» равно логической «1».

После включения питания ЗУ, изменение логического входа - «Вход 3» с состояния логического «0», в состояние логической «1», приведет к автоматическому выключению ЗУ и переключению выхода -  «Выход 1» («Запрет заряда») в разомкнутое состояние. ЗУ будет находится в состоянии ожидания разрешения включения, т.е. ждать изменение логического входа - «Вход 3» с состояния логической «1» в состояние логического «0». После появления сигнала разрешения включения ЗУ («Вход 3» равен логическому «0») «Выход 1» («Запрет заряда») автоматически переключится в замкнутое состояние          (см. таблица 3).

Изменение дискретного логического входа - «Вход 1» с состояния логического «0», в состояние логической «1», приведет к автоматическому переключению выхода -  «Выход 2» («Запрет разряда») в разомкнутое состояние. И наоборот, изменение дискретного логического входа - «Вход 1» с состояния логической «1», в состояние логического «0», приведет к автоматическому переключению выхода -  «Выход 2» («Запрет разряда») в замкнутое состояние (см. таблица 3).

Система управления ЗУ снабжена автоподстройкой выходных параметров в соответствии с измеряемыми параметрами. Поэтому возможно изменение параметров заряда с пульта управления в процессе заряда.

Примечание – в процессе плавного пуска (пока ЗУ не вышел на номинальный ток) ЗУ не принимает вновь установленные настройки.

В процессе работы ЗУ непрерывно наблюдает за состоянием заряда и осуществляет самодиагностику, в случае неисправности заряд будет выключен. Если ошибка некритична, например низкое сетевое напряжение, заряд автоматически будет продолжен при достижении допустимых параметров. В случае внутреннего перегрева ЗУ, плавно уменьшает выходной ток, если перегрев продолжится, ЗУ выключится по превышению внутренней температуры. В случае короткого замыкания на выходе, ЗУ перейдёт в режим стабилизации максимального тока и выключится при достижение нижнего порога напряжения 18 В.

Ошибки и предупреждения в процессе заряда индицируются красным светодиодом.

Перед тем как отключить ЗУ от АКБ, необходимо отключить ЗУ с блока управления, затем отключить входной автоматический выключатель. Если заряд не будет выключен с блока управления, то при повторном включении входного автоматического выключателя заряд начнется автоматически через 20 сек. (в случае отсутствия запретов) с последними установленными настройками.

    - Конструкция зарядного устройства.

Конструктивно зарядное устройство состоит из непосредственно зарядного устройства и блока управления, соединенного с ЗУ кабелем (RS-485).

Передняя и задняя панели ЗУ представлены на рисунке 1 и рисунке 2 соответственно.

На передней панели ЗУ расположен входной защитный автоматический выключатель на 20 А; клеммы подключения кабелей АКБ; разъём для подключения датчика температуры; разъём для подключения жгутов измерения напряжения АКБ; разъемы логических входов; разъемы выходных реле; сетевой шнур питания распаян непосредственно в корпусе ЗУ.

На задней панели ЗУ расположен разъём для подключения блока управления.

На передней панели блока управления расположен дисплей, три светодиода,  кнопки управления и тумблер включения/выключения. Передняя панель блока управления представлена на рисунке 3.

    - Описание органов управления блока управления.

Назначение органов управления блока управления отражены на рисунке 7.

Кнопка 1.1  осуществляют вход/выход или возврат в области меню, сохранение настроек.

Кнопки 1.2 –1.5 () осуществляют навигацию в области меню, а так же имеют альтернативные функции. Альтернативная функции кнопка «ВНИЗ» - вывод текущей ошибки, с наибольшим приоритетом, на экран. В «ВЛЕВО» - помощь. В «ВПРАВО» - версия программного обеспечения. В «ВВЕРХ» - режим заряда по сигналам логических входов.

1.1 – кнопка "Меню": вход в меню, возврат в предыдущую область меню, выход из меню;

1.2 – кнопка "Вниз": передвижение курсора вниз;

1.3 – кнопка " Влево ": уменьшить значение;

1.4 – кнопка "Вверх": передвижение курсора вверх;

1.5 – кнопка "Вправо": увеличить значение и переход в следующий подраздел       меню;

2.1 – переключатель "Вкл/Выкл": включение/выключение заряда;

3.1 – светодиод "Управление зарядом";

3.2 – светодиод "Стадия заряда";

3.3 – светодиод "Авария";

4.1 – информационный жидкокристаллический дисплей с разрешением 13264 пикселей.

Рисунок 7 – Органы управления блока управления

Для возврата в предыдущую область, входа и выхода из меню используется «кратковременное» нажатие кнопки меню, не более 1 с. Для сохранения настроек используется «длительное» нажатие кнопки меню, не менее 3 с., на дисплее будет выведено сообщение – «НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ».

Переключатель 2.1 осуществляет включение и выключение заряда.

Примечание – Необходимо включать и выключать заряд с блока управления. Если заряд не выключен с блока управления, то при повторном включении автоматического выключателя заряда начнётся автоматически, с последними установленными значениями. В процессе плавного пуска (пока ЗУ не вышел на номинальный ток) ЗУ не принимает вновь установленные настройки.

Три светодиода 3.1–3.3 индицируют:

- зелёный – отображает текущее состояние управления зарядом. Включен постоянно – заряд включен, мигает с периодом 1 с – спящий режим, отключен – заряд отключен;

- жёлтый – отображает текущую стадию заряда. Мигает с периодом             1 с. – первая стадия, мигает с периодом 200 мс – вторая стадия, включен постоянно – третья стадия, отключен – заряд выключен;

- красный – отображает  текущее состояние обнаружения аварийной ситуации. Включен постоянно – обнаружена авария, при которой заряд не может быть включён, мигает с периодом  1 с – предупреждение, заряд может быть включён, но отсутствует датчик температуры АКБ или обнаружен внутренний перегрев ЗУ, отключен – аварийных ситуаций не обнаружено.

Рабочее окно жидкокристаллического дисплея представлено на рисунке 8.

1.1 – установленные данные для процесса заряда;

1.2 – тип АКБ;

1.3 – тип  АКБ по напряжению;

1.4 – установленный ток заряда;

2.1 – текущее напряжение АКБ;

3.1 – текущая стадия заряда;

4.1 – текущий ток заряда;

5.1 – текущая температура окружающей среды АКБ.

Рисунок 8 – Рабочее окно дисплея.

В строке 1.1 выводится текущая заданная установка заряда: 1.2 –тип АКБ, 1.3 – тип АКБ по напряжению, 1.4 – выбранный ток заряда.

В строке 2.1 выводится текущее значение напряжения АКБ в вольтах.

В строке 3.1 выводится текущая стадия заряда, в соответствие с рисунком 4 и таблицей 4.

Таблица 4.

| Стадия заряда | Наименование стадии |
| --- | --- |
| 1 | Пост. ток |
| 2 | Баланс. |
| 3 | Пост. напр. |
| 4 | Буфер |
| Заряд отключен | Отключен |

В строке 4.1 выводится текущий ток заряда в амперах.

В строке 5.1 выводится текущая температура окружающей среды АКБ в градусах Цельсия.

В строке 6.1 выводится текущая максимальная температура внутри прибора в градусах Цельсия.

Примечание – При отключенном датчике температуры АКБ в строке 5.1 будет выводиться отрицательная температура и мигать красный светодиод.

  - Маркировка и пломбирование.

    - На лицевых панелях ЗУ и блока управления нанесено:

- наименование изготовителя;

- обозначение ЗУ (обозначение блока управления);

    - На табличке, закреплённой на лицевой панели ЗУ, нанесено:

- условное обозначение ЗУ;

- краткое описание разъемов;

- номинальное напряжение заряда, В;

- номинальная мощность заряда, Вт;

    - На табличке, закрепленной на задней панели ЗУ, нанесено:

-  порядковый номер ЗУ по системе нумерации, принятой у изготовителя (заводской номер);

- год изготовления;

    - ЗУ  подлежит пломбированию изготовителем мастикой с помощью пломбировочных чашек и клейма. Мастику наносят на головки винтов крепления боковых панелей.

    - Блок управления подлежит пломбированию изготовителем мастикой с помощью клейма. Мастику наносят на головки винтов крепления лицевой панели.

  - Упаковка

    - ЗУ упаковывают в закрытых вентилируемых помещениях при температуре (20 ± 5) С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

    - ЗУ, блок управления, кабели помещают в чехлы из полиэтиленовой плёнки и укладывают в транспортный ящик ГОСТ 9142-90. Эксплуатационную документацию упаковывают вместе с блоком управления.

    - В транспортный ящик вкладывают упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- условное обозначение ЗУ;

- комплектность;

- дата упаковывания (число, месяц, год);

- фамилия, инициалы, подпись лица, ответственного за упаковывание.

- Использование зарядного устройства по назначению.

  - Меры безопасности.

    - По степени защиты человека от поражения электрическим током ЗУ соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

    - ЗУ имеет следующие виды защиты:

- защита от перегрузки;

- защита от перегрева ЗУ. При превышении внутренней температуры ЗУ, блок управления плавно снижает выходной ток (мигает красный светодиод с периодом 1 с). При достижении внутренней температуры выше 85 С ЗУ отключается;

- защита от перегрева окружающей среды АКБ. При превышении максимальной температуры окружающей среды АКБ (максимальное значение равной 40 С), заряд АКБ отключается, при снижение температуры на 5 С, заряд АКБ включится автоматически (но не менее чем через 15 с.). Температура измеряют внешним датчиком температуры;

- защита от переполюсовки АКБ;

- защита от пониженного и повышенного напряжения сетевого питания;

    - ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- подключать/отключать блок управления, датчик температуры, разъемы логических входов, разъемы выходных реле, жгут измерения напряжения АКБ и заглушку при включенном питание  ЗУ;

- работа в помещении со взрывоопасной или химически активной средой, в условиях воздействия капель или брызг, в условиях запыленности, на открытых площадках;

- устанавливать ЗУ рядом с предметами, закрывающими вентиляционные отверстия.

    - ВНИМАНИЕ! Внутри ЗУ имеются электрические цепи с напряжением до       410 В. Не вскрывайте ЗУ при включенном входном автоматическом выключателе.

    - При подключении ЗУ к АКБ соблюдайте полярность: красный провод подсоединяется к клемме "+" АКБ, черный провод – к клемме "–".

  - Подготовка зарядного устройства к использованию.

    - Убедиться в целостности упаковки при покупке (поставке) ЗУ. Распаковать ЗУ и проверить комплектность.

Примечание – После транспортирования или хранения при отрицательной температуре ЗУ следует выдержать при комнатной температуре не менее 2 ч.

    - Изучить настоящее РЭ, конструкцию ЗУ.

    - Установить ЗУ на горизонтальную поверхность в помещении с температурой (20 ± 15) С таким образом, чтобы воздушный поток мог свободно проходить вокруг корпуса. Зазор между корпусом ЗУ и посторонними предметами должен быть не менее                300 мм.

    - Подключение ЗУ проводят в соответствии с рисунком 9 следующим образом:

- подключить силовые кабели к клеммам "ВЫХОД 24 В" ЗУ, красный кабель – к клемме "+", черный кабель  ̶  к клемме "–";

- подключить датчик температуры АКБ к разъему "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ АКБ" на передней панели ЗУ;

- подключить жгут измерения напряжения АКБ к разъему "Датчик напряже-ния АКБ" на передней панели ЗУ;

- подключить пульт управления к разъему "RS-485" на задней панели ЗУ;

- соединить минусовую клемму ЗУ с минусом АКБ в следующей последовательности (см. рисунок 9):

- открутить болт крепления с АКБ;

- надеть на болт последовательно гайку, затем шайбу;

- далее минусовой наконечник кабеля ЗУ (черный провод);

- подсоединить собранную конструкцию к минусовой клемме АКБ;

- затянуть болт  крепления АКБ (усилие затяжки должно быть в соответствии с рекомендациями изготовителя АКБ);

- необходимо визуально проверить правильность соединения минусового кабеля.

- соединить плюсовую клемму ЗУ с плюсом АКБ в следующей последовательности (см. рисунок 9):

- открутить болт крепления с АКБ;

- одеть на болт последовательно гайку, затем шайбу;

- далее надеть  плюсовой наконечник кабеля ЗУ (красный провод);

- подсоединить получившуюся конструкцию к плюсовой клемме АКБ;

Примечание – При правильном соединение, на пульте управления должна появиться

заставка, затем рабочее окно. Если нет, нужно убедиться в правильном подключение жгутов к ЗУ и АКБ (возможна переполюсовка), а так же проверить правильность подключения пульта управления.

- затянуть болт  крепления (усилие затяжки должно быть в соответствии с рекомендациями изготовителя АКБ);

- необходимо визуально проверить правильность соединения плюсового кабеля.

- необходимо визуально проверить правильность соединения в соответствии с рисунком 9;

- если не используется жгут измерения напряжения АКБ, то необходимо поставить «Заглушку» в разъём «ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ АКБ» на передней панели ЗУ. (Заглушка закорачивает контакты 1, 3 и 2, 4 в разъеме);

- подключить шнур питания к сети напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Примечание – Сеть питания должна иметь заземляющий проводник ("евророзетку"). Если розетка не имеет защитного провода заземления, ЗУ необходимо заземлить (болт крепления заземления находится на передней панели ЗУ). Рекомендуемое сечение проводов в сети питания не менее 2,5 мм2.

  - Использование зарядного устройства по назначению.

    - Если пункт 2.2.4 был выполнен корректно, напряжение АКБ не менее 18 В, температура окружающей среды в норме, то на пульте управления должен гореть красный светодиод. Код ошибки 032 «Напряжение входной (питающей) сети ниже максимально допустимого значения».

    - Включить входной автоматический выключатель, подождать не менее минуты. При этом красный светодиод должен погаснуть. В рабочем окне будет выведено текущее напряжение на АКБ, ток заряда со знаком «минус» (в данном случае ток потребления от АКБ для питания ЗУ), температура окружающей среды АКБ  (при условии подключенного датчика температуры АКБ) и максимальная внутренняя температура радиаторов  ЗУ.

Примечание – В качестве примера выбрана аккумуляторная батарея типа LiFePO4 с напряжением заряда 24 В и максимальным током заряда 80 А.

    - Программирование характеристики заряда, производится в соответствие с таблицей 2.  Пользователю доступен выбор напряжения АКБ, выбор тока заряда             (на всех четырех стадиях заряда), выбор времени первой и второй стадии заряда, ток отключения заряда и напряжение включение заряда.

      - Для входа в режим программирования необходимо кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» . На дисплее выведется  "ВЫБОР АКБ" в соответствии с                         рисунком 10.

Рисунок 10 – Главное меню

      - Для перемещения между строками меню используются  кнопки "ВВЕРХ"   и "ВНИЗ"  . Общее количество строк в меню в соответствии с рисунком 11.

1.1 –  название меню

2.1 –  тип АКБ по напряжению;

3.1 –  типа АКБ;

4.1, 6.1, 8.1 и 10.1 –  выбор тока заряда АКБ на первой стадии, второй стадии, третей стадии и четвертой стадии;

5.1, 7.1, 9.1 и 11.1 –  выбор напряжения заряда АКБ на первой стадии, второй стадии, третей стадии и четвертой стадии;

12.1 –  выбор тока отключения заряда;

13.1 –  выбор напряжения возврата заряда;

14.1 –  выбор времени первой и второй стадии заряда.

Рисунок 11 – Меню "Выбор АКБ".

      - Для увеличения или уменьшения тока заряда АКБ на каждой стадии, необходимо нажать кнопку "ВЛЕВО"  или "ВПРАВО" , шаг изменения 1 А, диапазон (1÷100) А (см. таблицу 2).

Примечание:

1  Перед тем как задать ток, внимательно ознакомьтесь с технической документацией заряжаемой АКБ и выберите оптимальный ток заряда. Рекомендуемый ток заряда 0,2×С10, где С10 – ёмкость заряжаемой АКБ в Ампер-Часах (А·ч) (ток заряда 76 А, для Li-ion АКБ 380 А·ч). Превышение тока заряда может повредить АКБ и сократит срок её службы. Рекомендуемый ток отключения заряда – 10 % от тока первой стадии (ток отключения заряда 7,6 А, для Li-ion АКБ                380 А·ч).

2  Для установки значения тока заряда: "длительное" нажатие кнопки "ВПРАВО" или "ВЛЕВО", не менее 3 с., приведёт к циклическому увеличению или уменьшению тока на 1 А, "кратковременное" нажатие – не более 1 с. – приведёт к увеличению или уменьшению тока             на 1 А.

      - Для увеличения или уменьшения напряжения заряда, а так же установки «НАПРЯЖЕНИЯ ВОЗВРАТА ЗАРЯДА», необходимо нажать кнопку "«ВЛЕВО"  или "ВПРАВО" , шаг изменения 0,1 В, диапазон (20,0 ÷ 30,0) В.

      - Для увеличения или уменьшения времени первой и второй стадии заряда АКБ необходимо нажать кнопку "ВЛЕВО"   или  "ВПРАВО" , шаг изменения 0,1 ч, диапазон (0,5 ÷ 24) ч (см. таблицу 2).

Примечание – Время заряда необходимо задавать корректно, слишком малое время приведет к недозаряду АКБ и отключению с кодом ошибки 061. В свою очередь в случае неисправности АКБ или СКУ АБ, большое время зарядки приведет к разрушению АКБ или нагрузки.

      - Для увеличения или уменьшения «ТОКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДА», необходимо нажать кнопку "ВЛЕВО"  или "ВПРАВО" , шаг изменения 0,1 А, диапазон от 1 ампера, до тока третей стадии минус 1 ампер (см. таблицу 2).

      - Перед сохранением выбранных параметров убедитесь, что они заданы корректно и соответствуют типу заряжаемой АКБ.

      - Для сохранения настроек необходимо длительно нажать кнопку «МЕНЮ» , на дисплее будет выведено сообщение – «НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ». Для выхода без сохранения или возврата в предыдущий пункт меню необходимо кратковременно нажать кнопку «МЕНЮ» .

      - После сохранения настроек вернитесь к рабочему окну, необходимо нажать кнопку «МЕНЮ» .

      - Если нет запретов (не горит или не моргает красный светодиод), то ЗУ готов к процессу заряда. Если есть запреты, убедитесь, что установленные параметры соответствуют заряжаемой АКБ, параметры сетевого напряжения питания и окружающей температуры в норме, логические входы – «Вход 2» и «Вход 3» позволяют включить заряд.

      - Перед тем как включить заряд, убедитесь, что ЗУ правильно подключено к АКБ (см. рисунок 9) сигналы с СКУ АБ приходят на ЗУ и имеют правильное значение.

Примечание – Заряд может быть включён/выключен и в области меню. Если данные для заряда были изменены в процессе заряда, то после сохранения, ЗУ плавно установит заданные значения и начнёт отсчет времени заново.

      - Для включения заряда перевести переключатель в положение " I ".

      - Для выключения заряда перевести переключатель в положение " 0 ".

  - Ошибки и предупреждения

Блок управления ЗУ распознаёт и показывает два вида неисправностей. Первый вид  ̶  ошибки, при которых процесс заряд немедленно отключается и не может быть продолжен. Второй вид  ̶  предупреждения, при которых процесс заряда не отключается.

К ошибкам относятся критические неисправности или не правильная установка настроек, например: перегрев ЗУ или неправильная установка напряжения с блока управления (фактическая АКБ на 12 В, а в блоке управления выбрано напряжение АКБ 24 В или наоборот).

К предупреждениям относятся некритические неисправности, например: не подключен датчик температуры АКБ или он неисправен, или ЗУ увидел не критичный внутренний перегрев, по причине высокой температуры окружающей среды, или засорились радиаторы вентиляторов.

При превышении внутренней температуры от 55 до 85 С, ЗУ автоматически плавно снижает выходной ток, до тех пор пока температура не стабилизируется. Максимальное снижение программного задания на ток 50 %. При превышении температуры выше 85 С ЗУ выключится автоматически по критичной неисправности.

Для того, что увидеть ошибку или предупреждение (о наличие покажет красный светодиод на блоке управления)  необходимо в рабочем окне нажать кнопку "ВНИЗ" . На дисплее выведется  окно "ОШИБКИ" или "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" в соответствии с рисунком 12.

Рисунок 12 – Окно "Ошибки и предупреждения".

Коды ошибок, индицируемые блоком управления, приведены в таблице 5.

Коды предупреждения, индицируемые блоком управления, приведены в таблице 6.

  - Возможные неисправности и способы их устранения.

    - Возможные неисправности (ошибки) и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Код ошибки | Проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Напряжение АКБ не соответствует выбранному на блоке управления | 1 Напряжение АКБ ниже или выше диапазона (18 ÷ 32) В. 2Неисправен жгут измерения напряжения АКБ. | 1 Убедиться в целостности подключённых АКБ. 2 Проверить целостность жгута измерения напряжения АКБ. *** |
| 002 | Температура АКБ ниже минимально допустимой | 1 Окружающая температура воздуха ниже 0 °С. 2 Неисправен датчик температуры АКБ.* | 1 Замерить температуру окружающей среды. 2 Проверить целостность датчика температуры и правильность его подключения. |
| 003 | Температура АКБ выше максимально допустимой | 1 Окружающая температура воздуха выше 40 °С. 2 АКБ неисправна. 3 Неисправен датчик температуры АКБ.* | 1 Замерить температуру окружающей среды. 2 Убедиться в целостности подключённых АКБ. 3 Проверить целостность датчика температуры и правильность его подключения. |
| 008 | Внутренний перегрев ЗУ | 1 Окружающая температура воздуха выше 40 °С. 2 Засорился вентилятор. | 1 Замерить температуру окружающей среды. 2 Прочистить вентилятор.** 3 Уменьшить тока заряда АКБ. |
| 009 | Обратное включение АКБ (переполюсовка) | 1 АКБ не правильно подключена. 2 Неисправность жгута измерения напряжения АКБ. | 1 Подключить АКБ к ЗУ в соответствии со схемой подключения (рисунок 9). 2 Проверить целостность жгута измерения напряжения АКБ. *** |

продолжение таблицы 5

| Код ошибки | Проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 010 | АКБ не подключена | 1 Напряжение на клеммах подключения к АКБ ниже 18 В. 2. Неисправность жгута измерения напряжения АКБ. | 1 Проверить правильность подключения АКБ к ЗУ. 2 Убедиться в целостности подключённых АКБ. 3 Проверить целостность жгута измерения напряжения АКБ. *** |
| 016 | Неисправность датчика температуры АКБ | Неисправен датчик температуры АКБ.* | Убедиться в исправности датчика температуры *, при необходимости заменить. |
| 017 | Неисправность внутреннего датчика температуры | Неисправен датчик температуры внутри прибора. | Ремонт. |
| 032 | Напряжение входной (питающей) сети ниже максимально допустимого значения | 1 Напряжение сети ниже допустимого минимального значения. 2 Неисправность цепи измерения сетевого напряжения | 1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Измерить напряжение в розетке сети питания. 3 После восстановления допустимого значения напряжения, процесс заряда продолжится автоматически. 4 Ремонт. |
| 033 | Напряжение входной (питающей) сети выше максимально допустимого значения | 1 Напряжение сети выше допустимого максимального значения. 2 Неисправность цепи измерения сетевого напряжения | 1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Измерить напряжение в розетке сети питания. 3 После восстановления допустимого значения напряжения, процесс заряда продолжится автоматически. 4 Ремонт. |

продолжение таблицы 5

| Код ошибки | Проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 034 | Напряжение входной (питающей) сети не определенно | Неисправность цепи измерения сетевого напряжения. | 1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Ремонт. |
| 035 | Напряжение цепи постоянного тока ниже нормы | 1 Напряжение сети ниже допустимого минимального значения. 2 Неисправность цепи измерения напряжения. | 1 Проверить, включение входного автоматического выключателя. 2 Ремонт. |
| 036 | Неисправность реле входного | Отказ внутреннего предзарядного реле. | Ремонт. |
| 040 | Напряжение цепипредзаряда ниже нормы | 1 Неисправность выходных силовых жгутов. 2 Отказ цепи предзаряда. 3 Отказ выходного предохранителя. | 1 Проверить места соединения жгута выходного и ЗУ 2 Ремонт. |
| 041 | Неисправность реле предзарядного выходного | Отказ реле выходного. | Ремонт. |
| 059 | Превышение тока заряда | 1 Периодические короткие замыкания в нагрузке или на выходе ЗУ 2 Внутренняя неисправность | 1 Убедиться в целостности подключённых АКБ. 2 Убедиться в целостности жгута выходного. 3 Ремонт. |
| 060 | Короткое замыкание в нагрузке | 1 В ходе заряда напряжение уменьшилось менее 18 В, ток принял максимальное установленное значение. 2 Короткое замыкание на выходе ЗУ | 1 Устранить короткое замыкание в нагрузке. 2 Ремонт. |

продолжение таблицы 5

| Код ошибки | Проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 061 | Превышение времени стадии | Заряд отключен по установленному времени, но ЗУ находился в первой или второй стадии заряда. | 1 Установлено малое время заряда, необходимо увеличить. 2 Убедиться в целостности подключённых АКБ. |
| 063 | Внутренняя неисправность (внутренний ALARM) | 1 Короткое замыкание внутри прибора. 2 Перегрев. 3 Ошибка DC/DC преобразователя. | Ремонт. |
| * Отсоединить датчик температуры от АКБ и считать показания окружающей среды с дисплея блока управления. Измерить температуру окружающей среды. Разность значений температуры не должно превышать ±2 °С. ** При загрязнении вентилятора необходимо очистить радиаторы и теплоотводящие отверстия в корпусе ЗУ. *** Подключить заглушку к разъему измерения напряжения, если ошибка снята, то необходимо обратится в фирму изготовителя ЗУ для ремонта жгута измерения напряжения АКБ. |

    - Возможные неисправности (предупреждения) и способы их устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| Код предупреждения | Проявление неисправности | Вероятная причина неисправности | Способ устранения Неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Реальная температура АКБ не отражается на дисплее | Датчик температуры АКБ отключен. | Подключить к ЗУ датчик температуры АКБ. Перезапустить питание ЗУ. |
| 008 | Внутренний перегрев ЗУ (автоматическое снижение зарядного тока) | 1 Высокая температура окружающей среды (выше 40 °С). 2 Загрязнение вентиляторов и ЗУ. | 1 Снизить ток заряда. 2 Снизить температуру окружающей среды (кондиционер). 2 Очистить вентилятор (радиатор). |

- Техническое обслуживание зарядного устройства.

  - Техническое обслуживание ЗУ сводится:

- к проверке контактов разъёмов входных и выходных цепей. Пригары, окислы на контактах разъёмов не допускаются;

- к проверке контактов между зажимами проводов и клеммами АКБ. При необходимости подтянуть гайки на клеммах АКБ;

- к проверке отсутствия повреждения изоляции и целостности кабелей (проводов).

  - Необходимо периодически чистить вентиляционные отверстия с помощью пылесоса. Периодичность определяет пользователь.

- Транспортирование и правила хранения.

  - ЗУ в упаковке транспортируется в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. При транспортировании самолётом ЗУ размещается в отапливаемом, герметизированном отсеке.

  - Условия транспортирования ЗУ в части воздействия климатических факторов должны соответствовать  группе 5 ГОСТ 15150-69.

  - ЗУ следует хранить в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 35 С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 С.

  - В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

- Утилизация

  - Применяемые в ЗУ материалы и покупные изделия не содержат вредных веществ, представляющих опасность для людей или окружающей среды.

  - Утилизация зарядного устройства осуществляется в соответствии с установленными правилами.

- Комплектность.

  - Комплект поставки ЗУ приведен в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование и условное обозначение | Обозначение или документ на поставку | Количество |
| --- | --- | --- |
| Устройство зарядное интеллектуальное ЗУ-24-2300 LI-ION: | ТУ 3468-002-86803794-2015 | 1 |
| - Устройство зарядное | СК.632.01.001 | 1 |
| - Блок управления | СК.632.02.001 | 1 |
| Датчик температуры | СК.632.03.001 | 1 |
| Жгут измерения напряжения АКБ | СК.632.04.001 | 1 |
| Провода для подключения АКБ | СК.632.05.001 | 2 |
| Кабель соединительный | – | 1 |
| Заглушка | СК.632.00.002 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | СК.632.00.001 РЭ | 1 экз. |

- Свидетельство об упаковывании

Устройство зарядное интеллектуальное ЗУ-24-2300 LI-ION, заводской номер _______ упакован в ООО "СибКонтакт" согласно требованиям ГОСТ 23216-78 и конструкторской документации.

Дата упаковывания	" _____" _________________ 20____ г.

Упаковку произвел		_______________	______________	____________________

(должность)	   (личная подпись)	     (расшифровка подписи)

- Свидетельство о приЁмке.

Устройство зарядное интеллектуальное ЗУ-24-2300 LI-ION, заводской номер _______ соответствует требованиям технических условий ТУ 3468-002-86803794-2015 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска	" _____" _____________ 20____ г.

М.П.		Ответственный за приёмку

______________	____________________	________________________

(должность)	                 (подпись)	          	         (расшифровка подписи)

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие устройства зарядного интеллектуального ЗУ-24-2300 LI-ION требованиям технических условий                                                ТУ 3468-002-86803794-2015  при соблюдении правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты выпуска (даты приёмки) зарядного устройства изготовителем.

  - Зарядное устройство, у которого во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируется или заменяется изготовителем (поставщиком), по истечении гарантийного срока ремонт осуществляется за оплату.

  - Изготовитель (поставщик) оставляет за собой право проведения платного ремонта вместо гарантийного с уведомлением владельца зарядного устройства, если неисправности произошли по вине владельца.

  - Гарантии не распространяются на зарядное устройство с дефектами, возникшими в результате:

- механических повреждений;

- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;

- неправильной транспортировки и хранения;

- неправильного подключения аккумуляторной батареи к зарядному устройству;

- внесения конструктивных изменений владельцем;

- нарушения целостности пломб;

- отклонения параметров питающей сети;

- стихийных бедствий (пожар, наводнение и др.), находящихся вне контроля изготовителя (поставщика).

- Сведения о продаже.

Устройство зарядное интеллектуальное ЗУ-24-2300 LI-ION, заводской номер _______

продан _____________________________________________________________________

(наименование продавца)

М.П.		Дата продажи	« ____» _____________ 20___ г.

Подпись продавца

______________	____________________	________________________

(должность)	                 (подпись)	          	         (расшифровка подписи)

Изготовитель: ООО "СибКонтакт"

Адрес: Россия, 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а

Тел/факс: (383) 363-31-21

Сервисный центр:

Тел.: (383) 286-20-15

www.contactl.ru

Е-mail: nsk@contactl.ru

- Сведения о рекламациях.

  - В случае установления неисправности зарядного устройства в период гарантийного срока эксплуатации необходимо составить акт и отправить его в адрес изготовителя (поставщика).

  - Акт должен содержать следующие данные:

- наименование зарядного устройства;

- заводской номер;

- дату продажи;

- характер неисправности (некомплектность).

# Text boxes

Рисунок 9 – Схема подключения ЗУ