Инвертор

МРРТ 4KVA/5KVA

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Об инструкции

Назначение

Эта инструкция описывает сборку, установку, эксплуатацию и устранение неисправностей инвертора. Внимательно прочтите паспорт изделия перед установкой и запуском системы.

Цель

Этот паспорт предусматривает безопасные меры по установке и подключению инвертора.

Советы по безопасности

ВНИМАНИЕ! Этот раздел содержит важные указания по безопасной работе и установке инвертора. Несоблюдение указаний приведет к травмам и нанесению ущерба оборудованию.

- Перед использованием устройства прочтите все инструкции и предупреждающие надписи инвертора, АКБ, а также все соответствующие разделы данного паспорта.

- ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска повреждения, заряжайте только свинцово-кислотные АКБ глубокого цикла. Другие типы АКБ могут привести к повреждению системы или даже взрыву.

- Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированным специалистом. Неправильная сборка устройства ведет к риску поражения электрическим током.

- Для уменьшения риска поражения электрическим током отключите всю проводку от устройства.

- ВНИМАНИЕ: Только квалифицированный специалист может подключать устройство к АКБ.

- НИКОГДА не заряжайте замерзшую АКБ.

- Для оптимальной работы устройства выбирайте размер кабеля согласно техническим характеристикам.

- Будьте осторожны во время работы с металлическими инструментами рядом с аккумулятором. Соприкосновение с металлом может вызвать пожар.

- Точно выполняйте процедуру подключения и отключения контактов.

- Для защиты от перегрузки АКБ необходимо установить предохранители: 4 шт. для 40А, 32VDC для 2KVA и 6 шт. для 3KVA.

- Это устройство должно быть подсоединено к общей системе заземления.

- Не допускайте короткого замыкания на клеммах.

- Если после выполнения указаний в разделе «Устранения неисправностей» устройство продолжает работать с ошибками, обратитесь в сервисный центр.

Введение

Устройство оснащено дисплеем, с которого можно считывать актуальную информацию о состоянии системы, а также наблюдать сообщения о возникающих в системе ошибках.

Особенности

- чистая синусоида

- настраиваемые пределы входного напряжения

- настраиваемый ток заряда АКБ

- настройка приоритета заряда

- совместимость с напряжением общей сети или генератора

- автоматический перезапуск после восстановления электроснабжения

- защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева

- встроенный контроллер заряда разработан для оптимизации производительности АКБ

- функция холодного запуска

Конфигурация системы

Для полноценной системы необходимы следующие элементы:

- генератор или сеть

- ФЭ-модули (опционально)

Для того, чтобы узнать о других возможных конфигурациях системы, проконсультируйтесь со специалистом.

Инвертор может снабжать электроэнергией все типов нагрузок в доме и офисе.

- ЖК-дисплей

- Индикатор состояния

- Индикатор заряда

- Индикатор неисправности

- Функциональные кнопки

- Включение/выключение питания

- Вход переменного тока

- Выход переменного тока

- PV-выход

- Вход АКБ

- Автоматический выключатель

- Порт связи RS485

- Параллельный порт связи (только для параллельной модели)

- Параллельный выключатель

- Сухой контакт

- USB

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки и эксплуатации параллельного соединения смотрите соответствующий раздел паспорта.

Установка

Распаковка и поверка

Проверьте устройство перед установкой. Убедитесь, что внутри упаковки содержатся следующие комплектующие:

- устройство – 1 шт.

- паспорт – 1 шт.

- кабель – 1 шт.

- кабель USB – 1 шт.

- CD с ПО – 1 шт.

Подготовка

Перед подключением инвертора снимите крышку, открутив два винта, как показано ниже.

Установка устройства

При выборе места для установки устройства учтите следующие факторы:

- не устанавливайте инвертор на конструкции из горючих материалов

- не устанавливайте устройство на шатающуюся поверхность

- устанавливайте устройство на уровне глаз для удобного считывания информации дисплея

- оставьте зазоры по сторонам устройства (30 см и 20 см) для достаточной вентиляции во избежание перегрева

- рекомендуемое положение для установки: вертикальное закрепление на стене

300mm

200mm

300mm

97

97

Установите инвертор, закрепив три винта

Подключение АКБ

ВНИМАНИЕ: Для безопасной работы и обслуживания устройства установите отдельное устройство защиты от перегрузки для постоянного тока с возможностью отключения (предохранитель). Номинальный ток автоматического выключателя должен быть таким же, как обозначено в таблице параметров. Подключение АКБ без предохранителя недопустимо.

ВНИМНИЕ: Все подключения должны выполняться квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ: Для безопасной и эффективной работы системы сечение кабеля для подключения АКБ и размер кольцевой клеммы должны соответствовать значениям в таблице.

Рекомендованные размеры кабеля и клеммы для подключения АКБ

| Модель | Номин. ток | Ёмкость АКБ | Размеркабеля | Кольцевая клемма |  |  | Крутящий момент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кабель мм | Размеры |  |  |
|  |  |  |  |  | D(mm) | L(mm) |  |
| 4048 | 66A | 200AH | 1*6AWG | 22 | 6.4 | 29.2 | 2~ 3 Nm |
|  |  |  | 2*10AWG | 14 | 6.4 | 23.8 | 2~ 3 Nm |
| 5048 | 100A | 200AH | 1*4AWG | 22 | 6.4 | 33.2 | 2~ 3 Nm |
|  |  |  | 2*8AWG | 14 | 6.4 | 29.2 | 2~ 3 Nm |

Для подключения АКБ выполните следующие шаги:

- Подключите АКБ с помощью кабеля и клемм, соответствующих таблице.

- Модель 4KVA/5KVA поддерживает систему 24VDC. Подключите АКБ в соответствие со схемой. (АКБ не менее 200Ач).

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, используйте только герметическую свинцово-кислотную АКБ, гелевую или AGM.

- Вставьте обжатый кабель в клеммы подключения АКБ на инверторе и убедитесь, что момент затяжки болта соответствует 2-3 Нм. Соблюдайте полярность.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность при подключении во избежание поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ! Наличие посторонних предметов между клеммой и контактом инвертора приводит к перегреву контакта.

ВНИМНИЕ! Не наносите антикоррозийные вещества на контакты до присоединения к ним проводников.

| Модель | Сечение | Крутящий момент |
| --- | --- | --- |
| 4048 | 10AWG | 1.4~1.6Nm |
| 5048 | 8AWG | 1.4~1.6Nm |

Выполните следующие пункты:

- Убедитесь, что АКБ отключены от инвертора перед подключением.

- Снимите 10 мм изоляции с проводников.

- Вставьте выходные провода переменного тока в соответствие с полярностью, указанной на клеммной колодке. Обязательно подключите защитный провод.

- Убедитесь в надежности электрического соединения.

Соединение фотоэлектрических модулей

ВНИМАНИЕ! Перед подключением ФЭ-модулей установите отдельное отключающее устройство с защитой от перегрузки между ФЭ-модулями и инвертором.

ВНИМНИЕ! Все подключения должны производиться квалифицированным специалистом.

ВНИМНИЕ! Для безопасной и эффективной работы системы используйте специальный кабель для ФЭ-модулей. Сечение кабеля должно соответствовать параметрам, заданным в таблице.

| Модель | Номинальный ток | Кабель | Крутящий момент |
| --- | --- | --- | --- |
| 4048/60A 5048/60A | 60A | 8 AWG | 1.4~1.6Nm |
| 4048/80A 5048/80A | 80A | 6 AWG | 2.0~2.4Nm |

Подключение фотоэлектрических модулей

При выборе ФЭ-модулей учитывайте следующие моменты:

- Напряжение холостого хода ФЭ-модулей не должно превышать напряжение холостого хода инвертора.

- Напряжение холостого хода ФЭ-модулей должно превышать минимальное напряжение АКБ.

| Солнечная батарея |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель инвертора | 4048/60A 4048/80A | 5048/60A 5048/80A |
| Макс. Напряжение ФЭ-модулей | 145Vdc |  |
| Диапазон напряжения | 64~130Vdc |  |
| Мин. Напряжение АКБ | 34Vdc |  |

Для подключения ФЭ-модулей выполните следующие пункты:

- Снимите 10 мм изоляции со всех проводников.

- Проверьте полярность ФЭ-модулей и инвертора. Подключите в соответствие с полярностью.

- Проверьте надежность электрического соединения.

Рекомендуемая конфигурация ФЭ-модуля

| ФЭ-модуль -250W -Vmp:30.85Vdc -Imp:8.11A -Voc:36.92Vdc -Isc:8.45A -Cells:60 | Модель инвертора | Солн. вход | Кол-во модулей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4048/60A 5048/60A | 355P | 15 |
|  | 4048/80A 5048/80A | 357P | 21 |

Окончательная сборка

После подключения всех контактов установите крышку на инвертор и зафиксируйте ее винтами.

Подключение инвертора к ПК

Для подключения инвертора к компьютеру используйте кабель из комплекта поставки. Вставьте компакт-диск и следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения.

Сигнал сухого контакта

На задней панели устройства имеется сухой контакт (3А/250В). Он может использоваться для подачи сигнала на внешнее устройство, когда напряжение АКБ достигает критического уровня.

| Напряжение | Состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Сухой контакт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NC & C | NO & C |  |  |  |
| Выкл | Не работает, питание не подается |  |  | закрыто | Открыто |  |  |  |
| Вкл | Выход питается |  |  | Закрыто | Открыто |  |  |  |
|  | Питание от АКБ или ФЭ-модуля | Установлена программа 01 | Напряжение АКБ больше низкого тока - предупреждение | Открыто | Закрыто |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение АКБ больше значения программы 01 – плавающий заряд | Закрыто | Открыто |  |  |  |
|  |  | Программа 01, ФЭ - приоритет | Напряжение АКБ больше значения (программа 20) | Открыто | Закрыто |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение АКБ больше значения программы 21, плавающий заряд | Закрыто | Открыто |  |  |  |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение/выключение

После установки инвертора и подключения АКБ переведите выключатель в режим ВКЛ.

Дисплей и панель управления

Дисплей и панель управления размещены на передней части инвертора. Он включает три индикатора, четыре функциональные клавиши и трансляцию состояние системы.

1
							2
							3

1 – ЖК-дисплей

2 – Индикаторы

3 – Функциональные клавиши

| индикация |  |  | Сообщение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зеленый | Светится | Питание в линейном режиме |
|  |  | Мигает | Питание в режиме АКБ |
|  | Желтый | Мигает | АКБ заряжается или разряжается |
|  | Красный | Светится | Неисправность инвертора |
|  |  | Мигает | Предупреждение (инвертор) |

Функциональные клавиши

| Клавиша | Описание |
| --- | --- |
| MENU | Вход/выход из режима настроек |
| UP | Следующий пункт |
| DOWN | Предыдущий пункт |
| ENTER | Вход в режим настройки и подтверждение выбора, переход к следующему выбору |

Дисплей

| Символ | Описание |
| --- | --- |
| Вход и выход |  |
|  | Информация о AC |
|  | Информация о DC |
|  | Входное напряжение, частота, напряжение ФЭ-модулей, ток АКБ и зарядный ток, нагрузка и т.д. |
| Конфигурация и неисправности |  |
| (88) | Опция в режиме настройки |
|  | Коды ошибок и предупреждений Предупреждение: код мигает. Ошибка: код горит |
| Информация об АКБ |  |
|  | Отображение уровня заряда АКБ |

| нагрузка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перегрузка |  |  |  |
|  | Уровень нагрузки 0-24%, 25-50%, 50-74% и 75-100%. |  |  |  |
|  | 0%~25% | 25%~50% | 50%~75% | 75%~100% |
| Прочая информация |  |  |  |  |
|  | Солнечный заряд работает |  |  |  |
|  | Цепь DC/AC работает |  |  |  |
| Звук |  |  |  |  |
|  | Сигнализация отключена |  |  |  |

Программные настройки

| Программа | Описание | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выход из режима настройки | Выход |  |
|  |  |  | Приоритет – солнечная энергия. |
|  |  |  | Если напряжение АКБ выше, чем установлено в программе 21, |
|  |  |  | Инвертор перейдет в режим батареи. |
|  |  |  | Когда напряжение батареи упадет ниже |
|  |  |  | Заданной точки в программе 20, |
|  |  |  | Инвертор включит режим обхода. |
|  |  |  | Питание обеспечивается только для нагрузки. |
|  | Назначение приоритетного источника вывода |  |  |
|  |  |  | . |
|  |  |  | Солнечная энергия приоритетна |
|  |  |  | Для нагрузки. |
|  |  |  | Если напряжение АКБ выше |
|  |  |  | Установленного в программе 21, а солнечная энергия доступна в течение 5 минут, |
|  |  |  | Инвертор переходит в режим батареи, обеспечивая питание нагрузки, |
|  |  |  | Если напряжение батареи падает |
|  |  |  | До заданной точки, инвертор |
|  |  |  | Включает режим обхода |
|  |  |  | Программа обеспечивает питание нагрузки |
|  |  |  | . |
|  |  |  | . |

Коды ошибок

| Код ошибки | Событие |
| --- | --- |
| 01 | Вентилятор заблокирован при выключенном инверторе |
| 02 | Перегрев |
| 03 | Напряжение АКБ слишком высокое |
| 04 | Напряжение АКБ слишком низкое |
| 05 | Выход: короткое замыкание |
| 06 | Высокое напряжение инвертора |
| 07 | Перегрузка |
| 08 | Напряжение шины инвертора высокое |
| 09 | Неудачный запуск шины |
| 11 | Ошибка реле |
| 21 | Ошибка датчика выходного напряжения (инвертор) |
| 22 | Ошибка датчика напряжения в сети |
| 23 | Ошибка датчика выходного тока инвертора |
| 24 | Ошибка датчика тока инвертора (сеть) |
| 25 | Ошибка датчика тока инвертора (нагрузка) |
| 26 | Ошибка сети |
| 27 | Перегрев радиатора |
| 31 | Ошибка напряжения батареи солнечного зарядного устройства |
| 32 | Ошибка датчика солнечного заряда |
| 33 | Ошибка тока заряда |

| 41 | Напряжение инвертора в сети слишком низкое |
| --- | --- |
| 42 | Напряжение инвертора в сети слишком высокое |
| 43 | Низкая частота |
| 44 | Высокая частота |
| 51 | Ошибка защиты от перегрузки по току |
| 52 | Слишком низкое напряжение шины инвертора |
| 53 | Ошибка плавного пуска |
| 55 | Повышение DC в выходе AC |
| 56 | Разъем АКБ открыт |
| 57 | Ошибка датчика управления инвертором |
| 58 | Выходное напряжение инвертора слишком низкое |

Предупреждения

| Код ошибки | Событие |
| --- | --- |
| 61 | Вентилятор заблокирован при включенном инверторе |
| 62 | Вентилятор 2 заблокирован при включенном инверторе. |
| 63 | Перезаряд АКБ. |
| 64 | Низкий заряд АКБ. |
| 67 | Перегрузка. |
| 70 | Уменьшение выходной мощности. |
| 72 | Зарядное устройство остановлено из-за низкого заряда АКБ. |
| 73 | Зарядное устройство остановлено из-за высокого напряжения. |
| 74 | Зарядное устройство остановлено из-за перегрузки. |
| 75 | Зарядное устройство перегрето. |
| 76 | Ошибка связи с ФЭ-модулями. |
| 77 | Ошибка параметра. |

Дисплей

Информация на ЖК-дисплее будет переключаться по очереди с нажатием кнопок UP и DOWN. Информация отображается в следующем порядке: напряжение АКБ, ток АКБ, напряжение инвертора, ток инвертора, напряжение сети, ток сети, нагрузка в Вт, нагрузка в ВА, частота сети, частота инвертора, напряжение ФЭ-модуля, мощность заряда ФЭ-модуля, выходное напряжение заряда ФЭ-модуля, зарядный ток ФЭ-модуля.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Модель инвертора | 4048/60A 4048/80A 5048/60A 5048/80A |
| --- | --- |
| Волна | Синусоида |
| Номинальное входное напряжение | 230Vac |
| Низкое напряжение | 90Vac±7V(APL,GEN); 170Vac±7V(UPS) 186Vac±7V(VDE) |
| Низкое возвратное напряжение | 100Vac±7V(APL,GEN);180Vac±7V(UPS) 196Vac±7V(VDE) |
| Высокое напряжение | 280Vac±7V(APL, UPS,GEN) 253Vac±7V(VDE) |
| Высокое возвратное напряжение | 270Vac±7V(APL,UPS,GEN) 250Vac±7V(VDE) |
| Максимальное входное напряжение переменного тока | 300Vac |
| Номинальная входная частота | 50Hz / 60Hz (автоматически) |
| Низка частотная потеря | 40HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE) |
| Низкая возвратная частотная потеря | 42HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 47.5HZ±0.05HZ(VDE) |
| Высокая частотная потеря | 65HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 51.5HZ±0.05HZ(VDE) |
| Высокая возвратная частотная потеря | 63HZ±1HZ(APL,UPS,GEN) 50.05HZ±0.05HZ(VDE) |
| Защита от короткого замыкания | Режим работы от сети: автоматический выключатель. Режим батареи: электронные схемы |
| Эффективность (линейный режим) | >95% ( номинальная нагрузка, АКБ полностью заряжен) |
| Время передачи | 10ms typical (UPS,VDE) 20ms typical (APL) |

| Модель инвертора | 4048/60A 4048/80A 5048/60A 5048/80A |
| --- | --- |
| Номинальная выходная мощность | 4KVA/3.2KW 5KVA/4KW |
| Форма волны | Чистая синусоида |
| Регулировка выходного напряжения | 230Vac±5% |
| Выходная частота | 60Hz or 50Hz |
| Пиковая эффективность | 90% |
| Защита от перегрузки | 5s@≥150% load; 10s@110%~150% load |
| Ёмкость | 2* номинальная мощность в течение 5 секунд |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 48Vdc |
| Напряжение холодного запуска | 46.0Vdc |
| Предупреждение о низком напряжении постоянного тока |  |
| @ load < 20% | 44.0Vdc |
| @ 20% ≤ load < 50% | 42.8Vdc |
| @ load ≥ 50% | 40.4Vdc |
| Предупреждение о низком возвратном напряжении постоянного тока |  |
| @ load < 20% | 46.0Vdc |
| @ 20% ≤ load < 50% | 44.8Vdc |
| @ load ≥ 50% | 42.4Vdc |
| Отключение при низком напряжении постоянного тока |  |
| @ load < 20% | 42.0Vdc |
| @ 20% ≤ load < 50% | 40.8Vdc |
| @ load ≥ 50% | 38.4Vdc |
| Высокое напряжение восстановления | 58Vdc |
| Высокое напряжение постоянного тока | 60Vdc |
| Потребляемая мощность без нагрузки | <50W |

| Режим заряда АКБ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель инвертора |  | 4048/60A 4048/80A 5048/60A 5048/80A |  |
| Зарядный ток при номинальном входном напряжении |  | 1-60A |  |
| Абсорбционное напряжение | AGM / Gel/LEAD АКБ | 50Vdc |  |
|  | Flooded Battery | 50Vdc |  |
| Напряжение питания | AGM / Gel/LEAD Battery | 54.8Vdc |  |
|  | Заливная батарея | 54.8Vdc |  |
| Плавающий заряд | AGM / Gel/LEAD АКБ | 57.6Vdc |  |
|  | Заливная батарея | 56.8Vdc |  |
| Алгоритм заряда |  | 3-ступенчатый (заливная АКБ, AGM/гелевая АКБ), 4-ступнчатый (литиевая АКБ) |  |
| Режим солнечного заряда |  |  |  |
| Модель инвертора |  | 4048/60A 5048/60A | 4048/80A 5048/80A |
| Зарядный ток (MPPT) |  | 60Amp | 80Amp |
| Системное напряжение постоянного тока |  | 24Vdc |  |
| Энергопотребление в режиме ожидания |  | 2W |  |
| Точность напряжения АКБ |  | +/-0.3% |  |
| Точность напряжения ФЭ-массива |  | +/-2V |  |
| Алгоритм заряда |  | 3-ступенчатый (заливная АКБ, AGM/гелевая АКБ), 4-ступнчатый (литиевая АКБ) |  |

| Совместное использование и солнечный заряд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель инвертора | 4048/60A 5048/60A | 4048/80A 5048/80A |  |
| Максимальный ток по умолчанию | 120Amp |  | 140Amp |
| Зарядный ток по умолчанию | 60Amp |  | 80Amp |

| Модель инвертора | 4048/60A 5048/60A | 4048/80A 5048/80A |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сертификация безопасности | CE |  |  |
| Диапазон рабочих температур | -0°C to 55°C |  |  |
| Температура хранения | -15°C~ 60°C |  |  |
| Габариты (D*W*H), мм | 354 x 272 x 128 |  | 528 x295 x141 |
| Вес, кг | 12.5 | 13.5 |  |

Исправление неисправностей

| Проблема | LCD/LED/Зуммер | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматическое отключение при запуске | Активность 3 секунды, затем отключение | Напряжение АКБ слишком низкое (<1.91V/Cell) | - Зарядите АКБ. - Поменяйте АКБ. |
| Нет ответа после включения | Нет индикации. | - Напряжение АКБ слишком низкое. (<1.4V/Cell) - Обратная полярность АКБ. | - Проверьте правильность подключение АКБ. - Зарядите АКБ. - Поменяйте АКБ. |
| Сеть есть, но устройство работает в режиме батареи | Входное напряжение отображается на дисплее как 0, а зеленый индикатор мигает. | Входная защита отключена | Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель и правильно ли подключена проводка переменного тока |
|  | Зеленый светодиод мигает. | Недостаточное качество питания переменного тока | - Убедитесь, что провода переменного тока правильного размера. - Проверьте, работает ли генератор (при наличии) или проверьте правильность настройки диапазона входного напряжения |
| Устройство включено, внутреннее реле включается и выключается повторно | Дисплей и диод мигают | АКБ отключена | Проверьте правильность подключения проводов АКБ |
| Зуммер издает непрерывный сигнал, горит красный светодиод | Код 07 | Ошибка перегрузки. Инвертор перегружен на 110%. | Уменьшите подключенную нагрузку, отключив некоторое оборудование |
|  | Код 05 | Короткое замыкание на выходе | Проверьте, хорошо ли подключена проводка |
|  | Код 02 | Внутренняя температура инвертора выше 90OC. | Проверьте, не заблокирован ли воздушный поток и не слишком ли высокая температура окружающей среды |
|  | Код 03 | АКБ перезаряжена | Обратитесь в сервисный центр |
|  |  | Напряжение АКБ слишком высокое | Проверьте соответствие требований спецификации |
|  | Код 01 | Ошибка вентилятора | Замените вентилятор |
|  | Код 06/58 | Проблема выходного сигнала. | - Уменьшите нагрузку. - Обратитесь в сервисный центр |
|  | Код 08/09/53/57 | Проблема внутренних компонентов | Обратитесь в сервисный центр |
|  | Код 51 | Скачок напряжения | Restart the unit, if the error happens again, please return to repair center. |
|  | Код 52 | Напряжение шины слишком низкое |  |
|  | Код 55 | Выходное напряжение не сбалансировано |  |
|  | Код 56 | АКБ плохо подключена, предохранитель перегорел | Если АКБ подключена правильно, обратитесь в сервисный центр |

Приложение: Примерное расписание резервного копирования

| Модель | нагрузка(VA) | Время@48Vdc 100Ah(min) | Время@48Vdc 200Ah(min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4KVA | 400 | 766 | 1610 |
|  | 800 | 335 | 766 |
|  | 1200 | 198 | 503 |
|  | 1600 | 139 | 339 |
|  | 2000 | 112 | 269 |
|  | 2400 | 95 | 227 |
|  | 2800 | 81 | 176 |
|  | 3200 | 62 | 140 |
|  | 3600 | 55 | 125 |
|  | 4000 | 50 | 112 |
| 5KVA | 500 | 613 | 1288 |
|  | 1000 | 268 | 613 |
|  | 1500 | 158 | 402 |
|  | 2000 | 111 | 271 |
|  | 2500 | 90 | 215 |
|  | 3000 | 76 | 182 |
|  | 3500 | 65 | 141 |
|  | 4000 | 50 | 112 |
|  | 4500 | 44 | 100 |
|  | 5000 | 40 | 90 |