# Text boxes

- Аккумуляторы изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор)

- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).

- Долив воды не требуется в течение всего срока службы

- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)

- Аккумуляторы предназначены для комплектования батарей, используемых в источниках бесперебойного питания, охранно-пожарных системах, системах связи и телекоммуникаций.

VENTURA

GPL 12-150

Вывод В-М8

| Номинальное напряжение | 12 В |
| --- | --- |
| Срок службы | 10 лет |
| Номинальная емкость С20 до 1,75 В/эл | 155 Ач |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 4,6 мОм |
| Среднемесячный саморазряд | Не более 3% |
| Напряжение заряда: - режим постоянного подзаряда - циклический режим | 13,50-13,80 В 14,10-14,40 В |
| Максимальный зарядный ток | 0,25С10 |
| Вес | 43 кг |

Длина: 483±1

Ширина: 170±1

Высота корпуса: 225±1

Общая высота: 240±1

РАЗМЕРЫ (ММ). ТИП ВЫВОДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25оС)

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25оС)

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда |
| --- | --- |
|  | 15 мин | 1 30 мин | 45 мин | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 9,90 В | 252 | 160 | 102 | 80.9 | 38.4 | 25.7 | 15.4 | 7.82 |
| 10,2 В | 245 | 157 | 99.8 | 80.2 | 37.6 | 25.3 | 15.1 | 7.78 |
| 10,5 В | 236 | 153 | 97.3 | 79.2 | 36.6 | 24.8 | 14.7 | 7.73 |
| 10,8 В | 225 | 148 | 92.1 | 77.8 | 35.4 | 24.0 | 14.1 | 7.61 |

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда |
| --- | --- |
|  | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 9,90 В | 2704 | 1760 | 1186 | 970 | 460 | 303 | 179 | 93.9 |
| 10,2 В | 2675 | 1741 | 1154 | 962 | 451 | 298 | 176 | 93.4 |
| 10,5 В | 2638 | 1717 | 1116 | 950 | 443 | 292 | 172 | 92.6 |
| 10,8 В | 2586 | 1687 | 1075 | 933 | 428 | 283 | 165 | 91.4 |

ООО "ПАУЭРКОНЦЕПТ"

Москва тел.:+7 495 786 9748

Санкт-Петербург тел.:+7 812 3209877

Ростов-на-Дону тел.:+7 863 236 6867

Екатеринбург тел:+7 343 371 4418

Новосибирск тел.: +7 383 335 7671

Владивосток тел:+7 423 253 3119

Самара тел.: +7  846 302 87 65

Нижний Новгород тел.: +7 831 416 46 60

info@powerconcept.ru

www.powerconcept.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.